## Skraplacze oszczędność
ZAKAMIENIENIE
Parametr | Wartość | Jednostka | Objaśnienia
Moc chłodnicza układu | 1400 | kW | Moc układu opisana w karcie produktu
COP układu | 4 | - | COP (Coefficient of Performance) – współczynnik efektywności energetycznej układu chłodniczego określający stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobieranej mocy elektrycznej. skraplacze wyparne BAC zwykle systemowo 3–5. COP powinno być opisane w karcie produktu
Godziny pracy rocznie | 8760 | h | Dla instalacji pracujących całorocznie w trybie ciągłym przyjmuje się 8760 h/rok (365 dni × 24 h).
Cena energii | 425 | PLN/MWh | Cena energii netto
Średnica nominalna czystej wężownicy | 20 | mm | Pomiar grubości osadu należy wykonać poprzez zmierzenie średnicy zewnętrznej czystej wężownicy oraz średnicy wężownicy z osadem przy użyciu suwmiarki.
Średnica zmierzona z osadem | 22 | mm | Przyrost średnicy uwzględnia osad po obu stronach wężownicy, dlatego wyliczona różnica średnic dzielona jest przez 2.
Wyliczona grubość osadu | 1 | mm | Osad uwzględniony z dwóch stron wężownicy podzielony przez 2
Szacowany wzrost zużycia energii | 22% |  | Dodatkowe zużycie energii elektrycznej wynikające z pogorszenia wymiany ciepła przez warstwę osadu.
Moc elektryczna układu | 350 | kW | Średni pobór mocy elektrycznej przez instalację chłodniczą.
Dodatkowa moc elektryczna | 77 | kW | Dodatkowy pobór energii wynikający z obecności osadów na powierzchni wymiany ciepła.
Roczna strata energii | 674520 | kWh | Ilość energii elektrycznej traconej w ciągu roku z powodu pogorszonej wymiany ciepła.
Roczny koszt strat | 286671 | zł | Szacowany roczny koszt dodatkowo zużytej energii elektrycznej spowodowanej zakamienieniem.
ZASOLENIE
Aktualna nastawa zasolenia wody na skraplaczach | 1800 | µS/cm | Aktualna przewodność wody obiegowej utrzymywana przez sterownik układu.
Współczynnik spustu wody | 95 | % | Założony poziom zatrzymania substancji mineralnych w obiegu wodnym.
Zawartość soli w uzdatnionej wodzie uzupełniającej | 500 | µS/cm | Przewodność świeżej wody doprowadzanej do układu.
Współczynnik odsalania | 0.018868 | % | Procentowy udział wody odprowadzanej z układu w celu kontroli zasolenia.
Sumaryczna moc stacji skraplania | 15000 | kW | Łączna moc wszystkich skraplaczy wyparnych pracujących w zakładzie.
Entalpia parowania wody przy 33°C | 2426 | kJ/kg | Ilość energii potrzebna do odparowania 1 kg wody.
Ilość odparowywanej wody | 22.3258 | m3/h | Ilość wody odparowującej podczas pracy skraplaczy.
Ilość odsolin z kotła po zmianach | 0.42124 | t/h | Ilość wody odprowadzanej z układu w celu kontroli zasolenia.
Docelowy poziom zasolenia | 4000 | µS/cm | Przewodność możliwa do utrzymania po wdrożeniu technologii.
Współczynnik odsalania po zmianach | 0.0070922 | % | Udział odsalania po zwiększeniu dopuszczalnego zasolenia.
Ilość odsolin z kotła po zmianach | 0.15834 | t/h | Ilość odprowadzanej wody po wdrożeniu technologii.
Czas pracy w ciągu roku | 8760 | h | Dla instalacji pracujących całorocznie w trybie ciągłym przyjmuje się 8760 h/rok (365 dni × 24 h).
Ilość odsolin w ciągu roku | 3690.0822 | T | Roczna ilość odprowadzanej wody przed wdrożeniem.
Ilość odsolin w ciągu roku po zmianach | 1387.0522 | T | Roczna ilość odprowadzanej wody po wdrożeniu.
Różnica w ilości odsolin | 2303.03 | T | Ilość odsolin, której można uniknąć po zwiększeniu dopuszczalnego zasolenia.
Koszt wody | 6 | PLN/m3 | Koszt zakupu 1 m³ wody.
koszt ścieków | 6 | PLN/m3 | Koszt odprowadzenia 1 m³ ścieków.
Gęstośc wody | 997 | kg/m3 | Parametr wykorzystywany do przeliczeń masy i objętości.
Roczna oszczędność mediów energetycznych dla zwiększenia zatężenia w skraplaczu amoniakalnym | 27636.3604 | PLN | Łączna roczna oszczędność wynikająca z ograniczenia ilości odsolin oraz zużycia wody.
SUMA OSZCZĘDNOŚCI |  |  | 314307.3604
Tabela automatycznej straty sprawności
Grubość osadu [mm] | Strata sprawności
0.1 | 3%
0.2 | 5%
0.3 | 7%
0.4 | 9%
0.5 | 12% |  |  | Kalkulator wykorzystuje konserwatywny model estymacyjny oparty o wpływ osadów mineralnych na pogorszenie wymiany ciepła oraz wzrost zużycia energii elektrycznej układów chłodniczych HVAC. Przyjęte wartości oszacowano na podstawie praktyki eksploatacyjnej, zależności HVAC/ASHRAE oraz wpływu wzrostu temperatury skraplania na efektywność energetyczną urządzeń chłodniczych. Wyniki mają charakter szacunkowy i służą do estymacji potencjalnych strat energetycznych wynikających z obecności osadów mineralnych.
0.6 | 14%
0.7 | 16%
0.8 | 18%
0.9 | 20%
1 | 22%
1.1 | 24%
1.2 | 26%
1.3 | 28%
1.4 | 30%
1.5 | 32%
1.6 | 34%
1.7 | 36%
1.8 | 37%
1.9 | 39%
2 | 40%
2.1 | 43.55%
2.2 | 45.55%
2.3 | 47.54%
2.4 | 49.54%
2.5 | 51.53%
2.6 | 53.53%
2.7 | 55.53%
2.8 | 57.52%
2.9 | 59.52%
3 | 61.51%
3.1 | 63.51%
3.2 | 65.5%
3.3 | 67.5%
3.4 | 69.49%
3.5 | 71.49%
3.6 | 73.48%
3.7 | 75.48%
3.8 | 77.48%
3.9 | 79.47%
4 | 81.47%
4.1 | 83.46%
4.2 | 85.46%
4.3 | 87.45%
4.4 | 89.45%
4.5 | 91.44%
4.6 | 93.44%
4.7 | 95.44%
4.8 | 97.43%
4.9 | 99.43%
5 | 100%
Dla chłodnictwa przemysłowego:
Typ układu | Typowy COP
stare agregaty | 2,0–2,8
standardowe chillery | 3,0–4,0
nowoczesne chillery | 4,5–6
skraplacze wyparne BAC | zwykle systemowo 3–5

## Kotły oczędność
ZAKAMIENIENIE
Parametr | Wartość | Jednostka | Objaśnienie
Moc cieplna kotła | 2500 | kW | Maksymalna moc cieplna kotła parowego określona przez producenta.
Godziny pracy rocznie | 8760 | h | Łączna liczba godzin pracy kotła w ciągu roku (365 dni × 24 h)
Cena gazu ziemnego | 425 | PLN/MWh | Aktualny koszt zakupu gazu wykorzystywanego do produkcji pary.
Grubość kamienia | 0.2 | mm | Szacowana lub zmierzona grubość osadów na powierzchniach grzewczych kotła.
Szacowany wzrost zużycia gazu | 0.03 | % | Dodatkowe zużycie paliwa wynikające z obecności osadów.
Roczne zużycie energii | 21900 | MWh/rok | Ilość energii dostarczanej przez kocioł w ciągu roku.
Roczna strata energii | 657 | MWh/rok | Ilość energii traconej z powodu pogorszonej wymiany ciepła przez warstwę kamienia.
Potencjalna oszczędność po odkamienieniu | 279225 | PLN/rok | Szacowana roczna oszczędność kosztów paliwa po usunięciu osadów.
ZASOLENIE
Aktualna nastawa zasolenia wody w kotle | 1500 | µS/cm | Aktualna przewodność wody kotłowej utrzymywana podczas eksploatacji kotła.
Współczynnik ilości powracającego kondensatu | 70 | % | Procent kondensatu zawracanego do kotła po wykorzystaniu pary.
Zawartość soli w uzdatnionej wodzie uzupełniającej odwócona osmoza | 30 | µS/cm | Przewodność świeżej wody doprowadzanej do kotła po odwóconej osmozie
Zawartość soli w uzdatnionej wodzie uzupełniającej stacja uzdatniania | 0 | µS/cm | Przewodność świeżej wody doprowadzanej do kotła po stacji zmiękczania wody
Współczynnik odsalania | 0.0060852 | % | Procent wody usuwanej z kotła w celu utrzymania wymaganej jakości wody kotłowej.
Średnia produkcja pary z kotła | 20 | t/h | Ilość pary produkowanej przez kocioł w ciągu godziny.
Ilość odsolin z kotła po zmianach | 0.1217 | t/h | Ilość gorącej wody usuwanej z kotła w celu kontroli zasolenia.
Docelowy poziom zasolenia | 3500 | µS/cm | Poziom przewodności możliwy do utrzymania po wdrożeniu technologii.
Współczynnik odsalania po zmianach | 0.002587 | % | Nowy poziom odsalania po zwiększeniu dopuszczalnego zasolenia.
Ilość odsolin z kotła po zmianach | 0.051739 | t/h | Ilość odsolin po wdrożeniu rozwiązania.
Czas pracy w ciągu roku | 8760 | h | Liczba godzin pracy kotła w skali roku (365 dni × 24 h).
Ilość odsolin w ciągu roku | 1066.1258 | T | Roczna ilość odsolin usuwanych z kotła przed wdrożeniem.
Ilość odsolin w ciągu roku po zmianach | 453.2337 | T | Roczna ilość odsolin po wdrożeniu.
Różnica w ilości odsolin | 612.8921 | T | Ilość odsolin, której można uniknąć po wdrożeniu.
Entalpia odsolin | 721 | kJ/kg | Ilość energii cieplnej zawartej w jednej tonie odsolin.
Zysk energetyczny na zwiększeniu zatężenia | 122748.6624 | kWh | Ilość energii odzyskanej dzięki ograniczeniu odsalania.
Sprawność kotła parowego | 0.94 | % | Sprawność przetwarzania energii paliwa na energię zawartą w parze.
Cena gazu ziemnego | 425.4 | PLN/MWh | Aktualna cena paliwa wykorzystywanego przez kocioł.
Zysk finansowy na zwiększeniu zatężenia | 55550.2989 | PLN | Oszczędność kosztów paliwa wynikająca z ograniczenia strat energii.
Koszt wody | 6 | PLN/m3 | Koszt zakupu 1 m³ wody.
Koszt ścieków | 6 | PLN/m3 | Koszt odprowadzenia 1 m³ ścieków.
Gęstość wody | 997 | kg/m3 | Parametr używany do przeliczeń masy i objętości.
Oszczędność na wodzie i ściekach | 7332.6408 | PLN | Roczna oszczędność wynikająca z mniejszego zużycia wody i mniejszej ilości ścieków.
Roczna oszczędność mediów energetycznych dla zwiększenia zatężenia w kotle parowym | 62882.9397 | PLN | Łączna roczna korzyść finansowa wynikająca z ograniczenia odsalania i zmniejszenia strat energii.
SUMA OSZCZĘDNOŚCI |  |  | 342107.9397
Tabela automatycznej estymacji strat
Grubość osadu [mm] | Strata sprawności
0.1 | 2%
0.2 | 3%
0.3 | 5%
0.4 | 6%
0.5 | 8%
0.6 | 9%
0.7 | 11%
0.8 | 12%
0.9 | 14%
1 | 15%
1.1 | 16%
1.2 | 17%
1.3 | 18%
1.4 | 19%
1.5 | 20%
1.6 | 21%
1.7 | 22%
1.8 | 23%
1.9 | 24%
2 | 25%
2.1 | 27.21%
2.2 | 28.42%
2.3 | 29.63%
2.4 | 30.84%
2.5 | 32.05%
2.6 | 33.26%
2.7 | 34.47%
2.8 | 35.68%
2.9 | 36.89%
3 | 38.11%
3.1 | 39.32%
3.2 | 40.53%
3.3 | 41.74%
3.4 | 42.95%
3.5 | 44.16%
3.6 | 45.37%
3.7 | 46.58%
3.8 | 47.79%
3.9 | 49%
4 | 50.21%
4.1 | 51.42%
4.2 | 52.63%
4.3 | 53.84%
4.4 | 55.05%
4.5 | 56.26%
4.6 | 57.47%
4.7 | 58.68%
4.8 | 59.89%
4.9 | 61.11%
5 | 62.32%
5.1 | 63.53%
5.2 | 64.74%
5.3 | 65.95%
5.4 | 67.16%
5.5 | 68.37%
5.6 | 69.58%
5.7 | 70.79%
5.8 | 72%
5.9 | 73.21%
6 | 74.42%
6.1 | 75.63%
6.2 | 76.84%
6.3 | 78.05%
6.4 | 79.26%
6.5 | 80.47%
6.6 | 81.68%
6.7 | 82.89%
6.8 | 84.11%
6.9 | 85.32%
7 | 86.53%
7.1 | 87.74%
7.2 | 88.95%
7.3 | 90.16%
7.4 | 91.37%
7.5 | 92.58%
7.6 | 93.79%
7.7 | 95%
7.8 | 96.21%
7.9 | 97.42%
8 | 98.63%
8.1 | 99.84%